## Hinweise
Hinweise
blaue Felder sind Eingabefelder
grüne Felder sind Rechenfelder | Tabellenblätter mit Rechenfeldern sind schreibgeschützt und grüne Felder können nicht bearbeitet werden. Wollen Sie Rechenfelder dennoch bearbeiten, können Sie unter "Überprüfen" den"Blattschutz aufheben".
Kopieren von einzelnen Blättern | Blätter nicht innerhalb eines Blattes "hinunterkopieren", sondern am besten das Blatt selbst kopieren.
Kopieren von Blättern mit Active-X-Steuerelementen (Kontrollkästchen und ja/nein - Optionsfelder) | Um die Active-X-Steuerelemente markieren und kopieren können, müssen die "Entwicklertools" aktiviert sein (siehe Link rechts) und anschließend der "Entwurfsmodus" aktiviert werden. |  |  | Aktivieren der Entwicklertools
Druckbereiche | Bearbeitung unter "Formeln" - "Namensmanager"
Drucken | Um nicht ausgefüllte blaue Eingabefelder, grüne Rechenfelder oder leere Formulare in schwarz/weiß (ohne farblicher oder grauer Hinterlegung der Zellen) zu drucken, ändern Sie die Druckeinstellungen auf "Schwarzweißdruck".
Drop-Down- Auswahllisten | Sie finden in manchen Formularen Felder mit bestimmten Auswahlmöglichkeiten. Untenstehend können Sie die Anzeige in diesen Drop-Down-Auswahllisten bearbeiten. Alle Angaben innerhalb der Kästchen stehen dann in den jeweiligen Formularen zur Auswahl. Allgemein können die Auswahllisten unter "Formeln" - "Namensmanager" bearbeiten.
Drop-Down-Auswahllisten
für alle Datenblätter
Ja
Nein
A.4
Entnahmehahn | Volluntersuchung | jährlich
Schöpfprobe | Mindestuntersuchung | halbjährlich
freie Entnahme | routinemäßige Kontrolle | monatlich
Sonstige: | Sonstige | wöchtentlich
täglich
B.x
Vertikalfilterbrunnen | nicht gespannt | Schichtquelle | permanent, | Rohwasser
Schachtbrunnen | gespannt | Karstquelle | temporär, | Trinkwasser
Horizontalfilterbrunnen | artesisch gespannt | Kluftquelle
Sonstige:
D.x
Hochbehälter | Zementös
Tiefbehälter | Edelstahl
Durchlaufbehälter | Polyethylen
Gegenbehälter | Anstrich
Sonstige: | Sonstige:
E.x/y
Hydrant | Unterflur | starrer Hydrant
Ventilbrunnen | Oberflur | Umfahrhydrant
Hydrant und Ventilbrunnen | Sonstige: | Fallmantelhydrant
Ventilbrunnen
Sonstige:
G.x
Kontrollschacht
Wasserzählerschacht
Druckunterbrecherschacht
Drucksteigerungsanlage
Druckreduzieranlage
Schieberschacht
Sonstige:
GP.x
Wassergewinnung
Drucksteigerung
Aufbereitung
Energiegewinnung
Andere:
N
jederzeit möglich.
nicht jederzeit möglich.

## A.0
A.0 | Verwaltung der Unterlagen und Dokumente
Dokumentenname | Ausgabedatum | Aufbewahrungsort (Feuer und wasserfester Schrank) | Aktualisierungsverantwortlicher |  | Sonstiges
|  |  | Name | Telefon
Bescheidsammlung | siehe Anhang A.2 |  |  |  | siehe Anhang A.2
Verordnungen | siehe Anhang A.3 |  |  |  | siehe Anhang A.3
Satzungen/ Gemeindewasserleitungs- ordnung/ Geschäftsordnung
Verträge / Übereinkommen (z.B. Servitute)
Spezifische betriebliche Unterlagen (z.B. Plan- und Projektunterlagen, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen)
Trinkwassernotversorgungsplan
ÖVGW-Richtlinien |  |  |  |  | Gültiger Stand ü. ÖVGW
ÖNORMEN |  |  |  |  | Gültiger Stand ü. ASI
Trinkwasserverordnung | BGBI.II 304/2001 i.d.g.F |  |  |  | Gültiger Stand ü. www.ris.bka.gv.at
Landeswasserversorgungsgesetz |  |  |  |  | Gültiger Stand ü. www.ris.bka.gv.at
Wasserrechtsgesetz WRG | 1959 i.d.g.F
Sicherheitsdatenblätter der Betriebsmittel

## A.1
A.1 | Allgemeine Daten und Datenblattübersicht
Trinkwasserversorgungsanlage (WVA)
Wasserberechtigter
Betreiber
Adresse
Telefonnummer
Fax
E-Mail
Homepage
Beschreibung des Versorgungsgebiets
Versorgte Gemeinden
Versorgte Katastralgemeinden
Versorgte Ortsteile
Wasserbuchpostzahl |  | Verwaltungsbezirk
Gesamtkonsens der WVA |  |  | l/s
m³/a
Datenblattübersicht |  |  | Anzahl der ange- schlossenen Datenblätter
A.2 | Bescheide und Behördliche Vorschreibungen
A.3 | Verordnungen
A.4 | Probenahmestellen
B.x | Wassergewinnungsgebiet
B.x/y | Wassergewinnungsstelle Brunnen/Quellfassungsanlage
C | Wasserabgabe- und übernahmestelle
D | Speicherbauwerk
E.x | Zubringer- und Versorgungsleitungen
E.x/y | Hydrant und Ventilbrunnen
F | Anschlussleitungen
G | Schacht- und Sonderbauwerk
GP | Pumpe(n)
H | Aufbereitungsanlage
I | Darstellung der Anlage
J | Funktionsbeschreibung
K | Überwachungs- und Wartungsplan
L | Statistische Daten
M | Wassermengenbilanz
N | Bedarfsdeckung
O | Technischer Betriebsaufwand
P | Schadensstatistik
Q | Besondere Ereignisse, wesentliche Wartungsarbeiten, Mängelbehebungen, Störfälle
Summe der angeschlossenen Datenblätter |  |  | 0
Anmerkungen
Erhoben am |  | von
Ergänzt am |  | von

## A.2
A.2
Bescheide und behördliche Verordnungen | lfd. Nr.
GZ | Anordnungen | FALSE
Datum | Überprüfungsbescheid | FALSE
Behörde | Bewilligungsbescheid | FALSE
Betreff
Dauer der Bewilligung | lfd. Nr. Überprüfungsbescheid
Erhoben am
von
lfd. Nr.
GZ | Anordnungen | FALSE
Datum | Überprüfungsbescheid | FALSE
Behörde | Bewilligungsbescheid | FALSE
Betreff
Dauer der Bewilligung | lfd. Nr. Überprüfungsbescheid
Erhoben am
von
lfd. Nr.
GZ | Anordnungen | FALSE
Datum | Überprüfungsbescheid | FALSE
Behörde | Bewilligungsbescheid | FALSE
Betreff
Dauer der Bewilligung | lfd. Nr. Überprüfungsbescheid
Erhoben am
von

## A.3
A.3
Verordnungen | lfd. Nr.
Bezeichnung
BGBI-Nr.
LGBI-Nr.
vom
Erlassen von
Erhoben am
von
lfd. Nr.
Bezeichnung
BGBI-Nr.
LGBI-Nr.
vom
Erlassen von
Erhoben am
von
lfd. Nr.
Bezeichnung
BGBI-Nr.
LGBI-Nr.
vom
Erlassen von
Erhoben am
von

## A.4
A.4
Probenahmestelle | lfd. Nr.
Bezeichnung
Ortsbezug
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen
Untersuchungsumfang | Untersuchungshäufigkeit | lfd. Nr. aus A.2 Bescheidbezug
Netzprobe
Art der Probenahme
Anmerkungen
Erhoben am
von

## B.x
B.1 | Wassergewinngungsgebiet
Bezeichnung
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 | TRUE
Anzahl
Quellen
Brunnen
Oberflächenwasserentnahme(n)
Maß der Wasserbenutzung |  | l/s
= für das Wassergewinnungsgebiet |  | m³/d
festgelegter Gesamtkonsens |  | m³/a
Zugeordnete Wassergewinnungsstellen
| aus Auflagen | aus Risikobeurteilung
Maßnahmen (sofern nicht in den Datenblättern für die Wassergewinnungsstellen erfasst)
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am
von

## B.x_yBRUNNEN
B.1/1 | Wassergewinnungsstelle Brunnen
Bezeichnung
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 | FALSE | TRUE
Gemeinde |  |  |  | Gemeinde-Nr.
KG |  |  |  | KG-Nr.
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr.
Koordinaten BMN
Kurzbeschreibung des Messpunktes |  |  |  |  | Anz. | ø [cm]
Bauart |  |  |  | Filterstränge
Grundwasser |  |  |  | Ausbau - ø [cm]
Regenerierung |  |  |  | Brunnentiefe [m]
Wasserstand für maximale Absenkung [m ü.A.] |  |  |  | Baujahr [JJJJ]
Maß der Wasserbenutzung | [l/s] | [m³/d] | [m³/a]
Konsensmenge
Mindestergiebigkeit
Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. | Bewilligung zu lfd. Nr.
Schutzgebiet
Schongebiet
Sanierungsgebiet
Rahmenverfügung
Aufbereitung |  | wenn ja, siehe Anhang H
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
zugeordnete andere Anlagenteile
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  |  | von

## B.x_yQUELLFASSUNGSANLAGE
B.1/2 | Wassergewinnungsstelle Quellfassungsanlage
Bezeichnung |  | 1
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 |  | TRUE
Gemeinde |  |  |  | Gemeinde-Nr.
KG |  |  |  | KG-Nr.
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr.
Koordinaten Bundesmeldenetz
Kurzbeschreibung des Messpunktes
Quellart
Mindestüberdeckung [m] |  |  |  | Fassungsjahr [JJJJ]
| Maß der Wasserbenutzung |  |  | Schüttung [l/s]
| [l/s] | [m³/d] | [m³/a] | min | max
Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. | Bewilligung zu lfd. Nr.
Schutzgebiet
Schongebiet
Sanierungsgebiet
Rahmenverfügung
Aufbereitung |  | wenn ja, siehe Anhang H
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
zugeordnete andere Anlagenteile
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  |  | von

## C.x
C.1 | Wasserabgabe- und Übernahmestelle
Bezeichnung
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 |  | FALSE
Gemeinde |  |  |  | Gemeinde-Nr.
KG |  |  |  | KG-Nr.
| X | Y | m ü.A. | Grundstücks-Nr.
Koordinaten BMN
Kurzbeschreibung des Messpunktes
Wasserabgabe an |  |  |  | Wasserübernahme von
Wasserbezug
Versorgungsdruck vor Übergabe von [bar] |  | bis |  |  | [l/s] | [m³/d]
Versorgungsdruck nach Übergabe [bar] |  | bis |  | Liefer-bzw. Bezugsmenge
Sonderarmaturen |  |  |  | Nennweite Anschluss [mm]
Zuständigkeitsgrenzen |  |  |  | Baujahr [JJJJ]
Bewilligung- und Überprüfungsbescheide lfd. Nr. aus A.2 | ja/nein | lfd.Nr. | Bewilligung zu lfd. Nummer
Schutzgebiet
Schongebiet
Sanierungsgebiet
Rahmenverfügung
Aufbereitung |  | wenn ja, siehe Anhang H
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
zugeordnete andere Anlagenteile
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  |  | von

## D.x
D.1 | Speicherbauwerk
Bezeichnung
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 |  | TRUE
Gemeinde |  |  | Gemeinde-Nr.
KG |  |  | KG-Nr.
Grundstücks-Nr. |  |  | Behälterwasserspiegel h.ü.A.
| X | Y | min. | max.
Koordinaten Bundesmeldenetz
Baujahr [JJJJ] |  |  | Anzahl Wasserkammern
Behältertype |  |  | Volumen [m³]
Material Oberfläche Wasserkammer
Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd. Nr. | Bewilligung zu lfd. Nummer
Schutzgebiet
Schongebiet
Sanierungsgebiet
Rahmenverfügung
Aufbereitung |  | wenn ja, siehe Anhang H
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
zugeordnete andere Anlagenteile
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  | von

## E.x
E.1 | Zubringer- und Versorgungsleitungen
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 |  |  |  | FALSE | TRUE
Druckzone und / oder Versorgungszone
Leitungsart | Strang- bezeichnung | Werkstoff | Verbindungs- technik | Verlegejahr | DN/ID [mm] | DN/OD [mm] | Ruhedruck [bar] | Länge [m]
Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide |  |  |  |  | lfd. Nr. aus A.2
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  |  |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  | von
Ergänzt am |  | von

## E.x_y
E.1/1
Fortlaufende Nummer / Hydrantenbezeichnung
Adresse
Hydrantentyp
Ausführung
Nutzung | FALSE | FALSE | FALSE
Fabrikat/Baureihe
Nennweite [mm]
Material
Abgänge
Vorschieber
Leistungskennzahlen von repräsentativen, löschwasserrelevanten Hydranten | Statischer Druck |  | bar
| Dynamischer Druck |  | bar
| Durchfluss |  | l/min
Datum der Messung/Berechnung
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung

## F.x
F.1 | Anschlussleitungen
Druckzone und / oder Versorgungszone
Anschlussnummer (Objektadresse) | Rohwerkstoff | Verlegejahr | Dimension [mm] / [Zoll] | Ruhedruck [bar] | Länge [m] | Schutzrohr ja/nein | WZ-Garnitur ja/nein | Sonstiges
Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide |  |  |  |  | lfd. Nr. aus A.2
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  |  |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  | von
Ergänzt am |  | von

## G.x
G.1 | Schacht- und Sonderbauwerke
Bezeichnung |  | 1
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 | TRUE | FALSE
Gemeinde |  |  |  | Gemeinde-Nr.
KG |  |  |  | KG-Nr.
Grundstücks-Nr.
| X | Y | m ü.A.
Koordinaten Bundesmeldenetz
Kurzbeschreibung des Messpunktes
Funktion
Baujahr [JJJJ]
Bewilligung- und Überprüfungsbescheide | ja/nein | lfd.Nr. | Bewilligung zu lfd. Nr.
Schutzgebiet
Schongebiet
Sanierungsgebiet
Rahmenverfügung
Aufbereitung |  | wenn ja, siehe Anhang H
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
zugeordnete andere Anlagenteile
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  |  | von

## GP.x
GP.1 | Pumpe(n)
Zweck:
Zuordnung zu Anlagenteil | Druckzone und/oder Versogungszone | Pumpen- typ | Nenn- leistung [kW] | Förder- höhe [m] | Förder- menge [m³/h] | Bau- jahr [JJJJ]
Windkessel
Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide |  | lfd. Nr. aus A.2
Maßnahmen | aus Auflagen
aus Risikobeurteilung
Erhoben am |  | von
Ergänzt am |  | von

## H.x
H.1 | Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen
Bezeichnung |  | 1
Wasserberechtigter ident mit Betreiber aus A.1 |  | FALSE
Gemeinde |  |  |  | Gemeinde-Nr.
KG |  |  |  | KG-Nr.
| X | Y | Einspeise- stelle h.ü.A. | Grundstücks-Nr.
Koordinaten Bundesmeldenetz
Kurzbeschreibung des Messpunktes
Art der Aufbereitung |  |  | Angewandtes Verfahren
Desinfektion
Entsäuerung
Enteisenung / Entmanganung
Nitratentfernung
Filtration
Sonstige
Leistung der Aufbereitung | l/s | m³/h | m³/d
Wasserbezug von
Bewilligung- und Überprüfungsbescheide |  | lfd. Nr. | Bewilligung zu lfd. Nr.
Schutzgebiet
Schongebiet
Sanierungsgebiet
Rahmenverfügung
Aufbereitung |  | wenn ja, siehe Anhang H
Vorgeschriebene Wasseruntersuchungen |  |  |  | Intervall | lfd. Nr. aus A.2
vor Aufbereitung
nach Aufbereitung
Wartungs- und Betriebsvorschriften vorhanden
Maßnahmen aus Auflagen
Maßnahmen aus Risikobeurteilung
Sonstige Anmerkungen
Erhoben am |  |  | von

## I
Anhang I
Übersichtslageplan, Bestandsplan Rohrnetz und hydraulisches Anlagenschema
Abb. 1 Beispiel eines Übersichtslageplans
Hinweis:
Es werden die in den einzelnen Datenblättern enthaltenen Anlagenteile mit den zugehörigen Datenblatt-Nummern eingetragen. Der Maßstab ist am Plan anzugeben.
Abb. 2 Beispiel eines Bestandsplans Rohrnetz

## J.x
Funktionsbeschreibung
Bezeichnung der Funktion
Wasserversorgung
Funktionsinhaber
Vorgesetzter
Unterstellte Mitarbeiter
Stellvertretung durch
Stellvertretung von
Aufzuwendende Wochenstundenanzahl für die Wasserversorgung
Aufgabenfelder
Kompetenz bzw. Ausbildung für diese Funktion
Unterschrift Vorgesetzter Unterschrift Funktionsinhaber
Datum
Ort

## K.Überwachung
Beispiel eines Überwachungsplans
Bezeichnung | Maßnahmenbeschreibung | Herkunft | Intervall | Verantwortlich
Schutzgebiete | Beobachtung und Begehung im Hinblick auf Wassergefährdung (z.B. Bewuchs, Ablagerungen, Baumaßnahmen) und Einhaltung der wasserrechtlichen Schutzanordnungen | z.B. Bescheid, ÖNORM B 2539, W 72 | jährlich
Wassergewinnungsgebiet und / oder Wassergewinnungsstellen | Beobachtung und Begehung im Hinblick auf Wassergefährdung auf geologische und sonstige Veränderungen (z.B. Hangrutschungen); menschliche Einwirkungen (z.B. Abfall); Bewuchs im Bereich der Gewinnungsstelle | z.B. Bescheid, ÖNORM B 2539 | jährlich
Quellen | Messung der Quellschüttung und der Wassertemperatur a | ÖNORM B 2539 | monatlich b
Brunnen | Messung des Wasserstandes im Brunnen bei einem vergleichbaren hydraulischen Betriebszustand, Entnahmemenge zum Zeitpunkt der Wasserstandsmessung, der Wassertemperatur und des Grundwasserspiegels in einem nahegelegenen Pegel (sofern vorhanden)a | ÖNORM B 2539 | monatlich c
Quellen und Brunnen | Prüfung des baulichen Zustandes und hinsichtlich Feinteilablagerungen bei Quellfassungsanlagen, der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile, der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, der Grundwasser-Messstellen | ÖNORM B 2539 | jährlich d
Wasserabgabestellen in das Rohrnetz | Erfassung der Wassermenge | ÖNORM B 2539 | monatlich
| Prüfung aller Einrichtungen zur Erfassung der abgegebenen Wassermenge | ÖNORM B 2539 | jährlich
Speicherbauwerk | Visuelle Prüfungen des Allgemeinzustandes der Bauwerke und Einbauten sowie Außenanlagen, einschließlich Bewuchs, der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Sauberkeit und Sedimente bzw. Ablagerungen | ÖNORM B 2539 | monatlich e
| Prüfungen der Dichtheit, der inneren Beschaffenheit der Wasserkammern, des Zustandes des Bauwerkes, Funktionstüchtigkeit der Einbauten | ÖNORM B 2539 | 5-jährlich e
Zubringer-, Versorgungs-, Anschlussleitungen und Armaturen | Prüfung auf Dichtheit: | ÖNORM B 2539, W 63 | jährlich
akustische Methoden: Nachtmindestverbrauchsmessung, Nullverbrauchsmessung, Wassermengenbilanz
| Sonstige Prüfungen anlässlich Trassenbegehung: Prüfung der Geländeoberflächen auf Setzungen, Zugänglichkeit, Bewuchs Änderungen; Straßenkappen auf Auffindbarkeit und Schäden; Auffindbarkeit, Betätigungsmöglichkeit und Gängigkeit von Armaturen; Prüfung der Leitungsmarkierungen und Hinweisschilder | ÖNORM B 2539 | 5-jährlich f
Hydranten und Ventilbrunnen | Prüfungen der Dichtheit, Gängigkeit, Funktionsfähigkeit inklusive der Entleerungseinrichtung. Visuelle Prüfung auf sichtbaren Wasseraustritt, Beschädigung, Korrosion, Zugänglichkeit, ungehinderte Betätigungsmöglichkeit, Unversehrtheit der Plombe (wenn vorhanden). | ÖNORM B 2539 | 2-jährlich
Wasserzähler | Feststellung der abgegebenen Wassermenge | ÖNORM B 2539 | jährlich
| Prüfung der Wasserzähleranlage: Beim Tausch der Wasserzähler prüfen der Versorgungseinrichtungen hinsichtlich unzulässiger Rohrverbindungen und Funktionsfähigkeit des Rückflussverhinderers | ÖNORM B 2539 | 5-jährlich oder im Zuge des Wasser- zähler- tausches
| Prüfung bei Änderung des Verbrauchsgeschehens, Vermutung eines unzulässigen Zusammenschlusses mit einer Eigenwasserversorgungsanlage. | ÖNORM B 2539 | Bei Bedarf
Schacht- und Sonderbauwerk | Prüfung auf Auffindbarkeit und Zugänglichkeit, Allgemeinzustand inkl. Einbauten sowie deren Funktionsfähigkeit. | ÖNORM B 2539 | 5-jährlich f
Pumpen | Prüfung nach Betriebsvorschrift |  | nach Betriebs-vorschrift
Desinfektionsanlagen | Prüfung nach Betriebsvorschrift bzw. Betriebsüberwachung gemäß W 107 | ÖNORM B 2539, W 107 | nach Betriebs-vorschrift
Aufbereitungsanlagen | Prüfung nach Betriebsvorschrift | ÖNORM B 2539 | nach Betriebs-vorschrift
maschinelle und elektronische Einrichtungen | Prüfung nach Betriebsvorschrift | ÖNORM B 2539 | nach Betriebs-vorschrift
Notwasserversorgung | Prüfung der Anlagen in analoger Weise wie in Betrieb befindliche Anlagen, Prüfung des Notwasserversorgungsplans auf Aktualität |  | analog zu in Betrieb befindl. Anlagen
Probenahmestelle XY | Trinkwasseruntersuchung | Bescheid | Lt. Vorgabe
Betriebsbericht | Erstellung eines Betriebsberichtes | ÖNORM B 2539 | Jährlich
Risikobeurteilung | Maßnahmen aus der Risikobeurteilung | W 88 | nach Erfordernis
a | Zusätzlich wird Messung der elektrischen Leitfähigkeit empfohlen.
b | jährlich, wenn über einen repräsentativen Zeitraum ausreichende Daten bzw. Erfahrungen über den Jahresgang der Quellschüttung vorliegen, diese über den Beobachtungszeitraum ähnliches Verhalten zeigen und keine maßgeblichen Veränderungen im Einzugsgebiet vorliegen.
c | jährlich, wenn über einen repräsentativen Zeitraum ausreichende Daten bzw. Erfahrungen über den Jahresgang des Grundwasserstandes vorliegen, dieser über den Beobachtungszeitraum ähnliches Verhalten zeigt und keine maßgeblichen Veränderungen im Einzugsgebiet vorliegen.
d | monatliche visuelle Prüfungen der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen werden empfohlen.
e | In begründeten Fällen . kann je nach Zustand des Bauwerks von den vorgegebenen Intervallen abgewichen werden.
f | Steuer- und Regelarmaturen sind gemäß der jeweiligen betriebs- und herstellerbedingten Erfordernisse zu prüfen. Das Prüfungsintervall der Steuer- und Regelarmaturen kann somit auch wesentlich kürzer als fünf Jahre sein.

## K.Wartung
Beispiel eines Wartungsplans
Bezeichnung | Maßnahmenbeschreibung | Herkunft | Intervall | Verantwortlich
Quellfassung XY | Entfernen des Bewuchses im Umkreis der Quellfassung | Arbeitsanweisung | jährlich
Speicherbauwerk XY | gemäß Arbeitsanweisung Nr. | Arbeitsanweisung, W 55 | bei Bedarf
Schieber und Schieberkappen | Prüfung der Funktionsfähigkeit, Reinigung, Einfetten der Kappen, Vorhandensein und Zustand der Schieberhinweistafeln prüfen | Arbeitsanweisung | 5-jährlich
Mobile Anlagen (Desinfektionsgeräte, Trinkwasserpumpen) | Prüfung der Funktionsfähigkeit, Reinigung | Arbeitsanweisung | nach Betriebs- vorschrift
Schieberkammer XY | Prüfung | Arbeitsanweisung, W 55 | 5-jährlich

## L
Statistische Daten |  | Berichtsjahr
Versorgte Einwohner
Anzahl der Anschlussleitungen
Länge der Anschlussleitungen [km]
Anzahl der Wasserzähler bei Kunden
Anzahl der Anschlüsse ohne Wasserzähler
Länge des Rohrnetzes nach Werkstoff in km (ohne Anschlussleitungen)
Grauguss |  | PE
Duktiler Guss |  | GFK
Stahl |  | PVC
Faserzement |  | Andere
Länge des Rohrnetzes gesamt [km] (ohne Anschlussleitungen) | 0 | Länge erneuertes Rohrnetz [km] (ohne Anschlussleitungen
Rohrnetzerneuerungsrate
Anzahl Unterflurhydranten |  | Anzahl Oberflurhydranten
Anzahl artesische Brunnen |  | Anzahl Quellfassungen
Anzahl Brunnen |  | Anzahl Drucksteigerungen
Anzahl der Behälter |  | Nutzinhalt der Behälter [m³]
Wasseraufbringung und Systemeinspeisung in m³/a
Quellwasser
Grundwasser
Artesisches Grundwasser
Oberflächenwasser
Gesamte eigene Wassergewinnung |  | Gesamtkonsens
Fremdbezug von anderen Versorgern |  | max. Vertragsmenge
Zurückgeleitetes Wasser
Systemeinspeisung
Wasserabgabe in m³/a
Haushalt, Gewerbe
Industrie
Landwirtschaft
Eigenverbrauch Wasserversorger
Fremdabgaben an andere Versorger
Weitere Abgaben
Gesamte Wasserabgabe
Erstellt am
von

## M
Wassermengenbilanz | Berichtsjahr:
Position | [m³/a] |  | Änderung gegenüber Vorjahr | Daten Vorjahr (zur Berechnung)
Systemeinspeisung | 0 | +/- | 0%
Wasserabgabe | 0 | +/- | 0%
Entgeltliche Wasserabgabe |  | +/- | 0%
Unentgeltliche Wasserabgabe |  | +/- | 0%
Wasserverlust | 0 | +/- | 0%
Scheinbare Verluste |  | +/- | 0%
Reale Wasserverluste |  | +/- | 0%
Ursachen für den Wasserverlust

## N
Bedarfsdeckung
Berichtsjahr
Die Abdeckung des Wasserbedarfes war im Berichtsjahr
Ursachen für die Probleme bei der Bedarfsdeckung
Rückschau, Beurteilung der bisherigen Entwicklung (5 J.)
Prognose, Abschätzung der zukünftigen Entwicklung (5 J.)

## O
Technischer Betriebsaufwand |  | Betriebsjahr:
| Art bzw. Ort des Verbrauchs | Menge | Einheit | Änderung geg. Vorjahr | Daten Vorjahr (zur Berechnung)
Tendenzen

## P
Schadensstatistik
Bezeichnung | Beschreibung | Anzahl |  | Kommentar
Schäden an Zubringerleitungen ohne Armaturenschäden | Schäden entsprechen Leckage oder Leitungsbruch mit anschließender Instandsetzung. |  | / a | Gesamtanzahl der Schäden an Zubringerleitungen und deren Verbindungen (exkl. Armaturen) pro Jahr. Eindeutig fremd verursachte Schäden sind nicht mitzurechnen.
Schäden an Absperrarmaturen in Zubringerleitungen | Schäden sind Leckage, Beschädigung oder Funktionsunfähigkeit. |  | / a | Gesamtanzahl der Schäden an Absperrarmaturen in Zubringerleitungen pro Jahr. Eindeutig fremd verursachte Schäden sind nicht mitzurechnen.
Schäden an Versorgungsleitungen ohne Armaturenschäden | Leitungsschäden in diesem Sinne sind verbunden mit einem Wasseraustritt und führen zu einem Eingriff (Abstellen, Reparatur) an der Haupt- und/oder Versorgungsleitung. |  | / a | Anzahl der gemeldeten oder durch Eigenüberwachung festgestellten Schäden an Versorgungsleitungen und deren Verbindungen pro Jahr, ohne Anschlussleitungen. Eindeutig fremd verursachte Schäden sind nicht mitzurechnen.
Schäden an Armaturen in Versorgungsleitungen | Schäden sind Leckage, Beschädigung oder Funktionsunfähigkeit mit nachfolgenden, störungsbedingten Reparaturen |  | / a | Anzahl der gemeldeten oder durch Eigenüberwachung festgestellten Schäden an Armaturen in Versorgungsleitungen pro Jahr. Eindeutig fremd verursachte Schäden sind nicht mitzurechnen.
Schäden an Anschlussleitungen einschließlich Schäden an Absperrarmaturen | Schäden in diesem Sinne sind verbunden mit einem Wasseraustritt und führen zu einem Eingriff (Abstellen, Reparatur) an der Anschlussleitung. |  | / a | Anzahl der gemeldeten oder durch Eigenüberwachung festgestellten Schäden an Anschlussleitungen pro Jahr, einschl. Schäden an Absperrarmaturen für Anschlussleitungen (Ventilanbohrschellen o.ä.). Eindeutig fremd verursachte Schäden sind nicht mitzurechnen.
Schäden an Hydranten | Schäden in diesem Sinne sind werkstoff- und funktionsbedingte Mängel, die durch kleinere Wartungsmaßnahmen nicht behoben werden können. |  | / a | Anzahl der Schäden an Hydranten pro Jahr. Eindeutig fremd verursachte Schäden sind nicht mitzurechnen.
Eindeutig fremd verursachte Schäden | Schäden durch Fremdgrabungen, Unfälle, Sabotage, Naturereignisse |  | / a | Schäden am gesamten Rohrleitungssystem pro Jahr
Schadensrate Rohrnetz | Schäden an Haupt- und Versorgungsleitungen ohne Armaturenschäden pro 100 km |  | / 100 km | jährliche Anzahl der Schäden je 100 km Rohrleitung (ohne Zubringerleitungen)
Schadensrate Anschlussleitungen | Schäden an Anschlussleitungen pro 1000 Anschlüsse |  | / 1000 Anschl. | jährliche Schäden je 1000 Anschlüsse an Anschlussleitungen

## Q
Besondere Ereignisse, wesentliche Wartungsarbeiten, Mängelbehebungen, Störfälle
Tendenzen (Vergleiche zu vorangegangene Betriebsberichten)